# 

# Российская Федерация

Ростовская область

Городское управление образования

**муниципальное**

**бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**города Ростова-на-Дону**

**«Детский сад № 121»**

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 35 Г

ИНН/КПП: 6161022341/616101001

ОГРН 1026102903750, ОКПО 40576632,

ОКАТО 60401362000, ОКТМО 60701000001,

ОКОГУ 4210007, ОКФС 14, ОКОПФ 75403

Тел./факс: (863) 243-68-65

E-mail: [mdoy121rostov@mail.ru](mailto:mdoy121rostov@mail.ru)

№ от 2021 г.

Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по РО подполковнику внутренней службы

**С. Е. Мордвиненко**

Заведующего МБДОУ № 121

**Гордиенко О. Н.**

МБДОУ № 121 сообщает, что:

1) на 24.05.2021 г. по предписанию №- 170 / 1 / 1 от 28.04.2021 г. «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара» по адресу: пр. М. Нагибина, 35 «Г» проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункта предписания | Выявленное нарушение | Отметка о выполнении |
| 1 | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. | Выполнено |
| 2 | На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м. (помещение раздевалки группы №2) | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие расстояния пожарных извещателей до электроосветительных приборов.  Сумма работ составит 16,760 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 3 | На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м. (кабинет логопеда группы №1) | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие расстояния пожарных извещателей до электроосветительных приборов.  Сумма работ составит 16,760 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 4 | На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м. (кабинет заведующего) | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие расстояния пожарных извещателей до электроосветительных приборов.  Сумма работ составит 16,760 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 5 | На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м. (медицинский кабинет) | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие расстояния пожарных извещателей до электроосветительных приборов.  Сумма работ составит 16,760 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 6 | На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м. (помещение раздевалки группы №3) | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие расстояния пожарных извещателей до электроосветительных приборов.  Сумма работ составит 16,760 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 7 | На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м. (помещение музыкального зала) | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие расстояния пожарных извещателей до электроосветительных приборов.  Сумма работ составит 16,760 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 8 | На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м. (кабинет логопеда группы №4) | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие расстояния пожарных извещателей до электроосветительных приборов.  Сумма работ составит 16,760 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 9 | На объекте защиты нарушено требование нормативного документа по пожарной безопасности, п. 4.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно лестничная клетка типа Н3 ведущая со второго этажа непосредственно наружу расположена от оконных проемов на расстоянии менее 1 м. | Составлен сметный расчет на ремонтные работы (изготовление и замена наружных пожарных лестниц 2шт.) на сумму 569,876 тыс. руб. В отделе образования запрошено финансирование на выполнение работ по предписанию. |
| 10 | На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя | Составлен сметный расчет на модернизацию АПС на сумму 1070,112 тыс. руб. В отделе образования запрошено финансирование на выполнение работ по предписанию. |

2) на 24.05.2021 г. по предписанию №- 171 / 1 / 1 от 28.04.2021 г. «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара» по адресу: ул. Симферопольская, 65/3 проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункта предписания | Выявленное нарушение | Отметка о выполнении |
| 1 | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. | Выполнено |
| 2 | Пожарный рукав не присоединены к пожарному крану (№№ПК-21,22,19,18,17,12,11,13) | Выполнено |
| 3 | На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении кладовой пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие автоматической установки пожарной сигнализации.  Сумма работ составит 32,290 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 4 | На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении мясного склада пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие автоматической установки пожарной сигнализации.  Сумма работ составит 32,290 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 5 | На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении подвала (прачечной, кроме коридора) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие автоматической установки пожарной сигнализации.  Сумма работ составит 32,290 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 6 | На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении насосной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. | Запрошен сметный расчет на приведение в соответствие автоматической установки пожарной сигнализации.  Сумма работ составит 32,290 тыс. руб.  Будет исполнено в срок до 01.04.2022 г. |
| 7 | На объекте защиты в нарушение п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 табличка не установлена на дверцу пожарного шкафа в помещении насосной | Выполнено |
| 8 | На объекте защиты в нарушение п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 табличка не установлена на дверцу пожарного шкафа в помещении пищеблока | Выполнено |
| 9 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (пожарные извещатели закрыты защитными колпачками в помещении музыкального преподавателя) | Выполнено |
| 10 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (на техническом этаже), а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Выполнено |

Заведующий МБДОУ № 121 О. Н. Гордиенко